## Slide 1: Один опыт я ставлю выше, чем тысяча мнений, рожденных только воображением Ломоносов М.В ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СОВМЕСТНО С СИСТЕМАМИ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАРАЖ-СТОЯНКИ

## Slide 2
Системы противодымной вентиляции, автоматические установки пожаротушения применяются в различных зданиях и сооружениях, в том числе и в гараж-стоянках.
Однако до настоящего времени нет проверенных материалов, характеризующих эффективность совместной работы данных систем и их результативность. Бытующие мнения по их эффективности специалистами Республики Беларусь и Российской Федерации противоречивы: «данные системы взаимоисключающие», «эффективность системы противодымной вентиляции (далее - СПВ) снижается при совместной работе с автоматической установкой пожаротушения (далее -АУПТ)», «обоснованность расчетного периметра очага пожара при определении расхода продуктов горения в соответствии с ТКП 45-4.02-273», «обоснованность площади пожара для расчета установки пожаротушения водой в соответствии с ТКП 45-4.02-273» и т.д.
Для получения ответов на возникающие вопросы и определения эффективности систем СПВ и АУПТ на примере закрытой подземной гараж-стоянки были проведены натурные испытания с участием представителей Минского городского управления МЧС Республики Беларусь и РУП «Стройтехнорм». Организация, финансирование испытаний осуществлялось Ассоциацией застройщиков объектов жилищного строительства и ОДО «Айрон».

## Slide 3
Первые натурные испытания

## Slide 4: Температурный режим в помещении хранения автомобилей при пожаре
Chart: Минуты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
t⁰ над горящим авто | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 23.3 | 41.5 | 60.3 | 101.2 | 24.5 | 35.4 | 49 | 49 | 61.1 | 58.9 | 79.9 | 79 | 100.7 | 93.5 | 90.1 | 65.9 | 56 | 35.7 | 28.9 | 25.7 | 22.6 | 19.7 | 18.2 | 19.7 | 20.7 | 25.7 | 36.6 | 27.2 | 29.9 | 27.7 | 26.5 | 24.3 | 21.9 | 17.5 | 18.2 | 15.1 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 6.1 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
t⁰ рядом стоящего авто | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 10.5 | 14.6 | 22.1 | 40.5 | 14.6 | 19.2 | 23.1 | 20.7 | 32 | 52.4 | 32 | 36.4 | 30.6 | 32.3 | 30.8 | 27.7 | 25.5 | 20 | 20.9 | 14.8 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 10.7 | 9.5 | 12.9 | 14.4 | 13.6 | 18.5 | 13.6 | 12.9 | 11.5 | 10 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.7 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 7.1 | 9.5 | 7.1 | 6.4 | 7.1

## Slide 5: Время сработки спринклерных оросителей
Chart: 
| Спринклер № 7 | Спринклер № 6 | Спринклер № 2 | Спринклер № 8 | Спринклер № 11 | Спринклер № 12
Время, мин. | 9.4 | 10.27

## Slide 6: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №2 (вид правой стороны)

## Slide 7: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №2 (вид задней стороны)

## Slide 8: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №3 (вид задней стороны)

## Slide 9: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №3 (вид задней стороны)

## Slide 10
Вторые натурные испытания

## Slide 11: Температурный режим в помещении хранения автомобилей при пожаре
Chart: Минуты

## Slide 12: Время сработки ПИ в СПС и запус СОУЭ
Chart: 
| Точечные дымовые ПИ | Линейные дымовые ПИ | Извещатели пламени | Газоанализатор | Запуск СОУЭ
Время, мин. | 4.75 | 5.35 | 5.5 | 5.8 | 5

## Slide 13: Время сработки спринклерных оросителей
Chart: 
| Спринклер № 25 | Спринклер № 26 | Спринклер № 35 | Спринклер № 16
Время, мин. | 11.25 | 11.86

## Slide 14: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №2 (вид правой стороны)

## Slide 15: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №2 (вид задней стороны)

## Slide 16: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №3 (вид задней стороны)

## Slide 17: Обзор автомобилей после проведенных испытаний Автомобиль №3 (вид задней стороны)

## Slide 18: Центральным институтом пожарной охраны в 1958 году была проведена экспериментальная работа эффективности спринклерных и дренчерных систем применительно к гаражам легковых автомобилей. Было проведено два опыта.

## Slide 19: При средней интенсивности орошения площади водой равной 0,056 л/сек×м2 вскрылось четыре спринклерных оросителя, максимальная температура в зоне горения составила – 88 ⁰С, а в помещении - 69⁰С.

## Slide 20: Опытом 2 предусматривалось выявление эффективности действия спринклерных оросителей по тушению пожара автомобилей в гараже при средней интенсивности подачи воды 0,031 и 0,069 л/сек×м2. Вскрылось шесть спринклерных оросителей, максимальная температура в зоне горения составила – 188 ⁰С, а в помещении - 139⁰С, локализация была достигнута через 20 минут с момента начала опыта.

## Slide 21: Выводы и предложения
При внесении изменений в ТНПА учесть результаты проведенных натурных испытаний, а именно:
уменьшение площади пожара для расчета расхода ОТВ спринклерной УП с 120 м.кв. до 80 м.кв. для помещений хранения автомобилей (учтено в окончательной редакции ТКП «Пожарная автоматика»);
отвода воды после пожара с помощью переносных насосов на рельеф местности (учтено в окончательной редакции ТКП «Пожарная автоматика» «Допускается не предусматривать отвод воды (растворов) в случае учета нагрузки от воды (растворов) на конструкции здания»);
исключение колесоотбойных устройств на парковочных местах расположенных не у стен помещения (создают препятствия при эвакуации людей и работе аварийно-спасательных подразделений при ликвидации пожара);

## Slide 22
запуск систем оповещения помещений с массовым пребыванием людей оборудованных АУПТ от СПС (учтено в окончательной редакции ТКП «Пожарная автоматика»);
увеличение допустимых расстояний от наиболее удаленных мест хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода в гаражах-стоянках закрытого типа в два раза (с учетом оборудования помещений хранения СПС для запуска СОУЭ);
запуск систем противодымной вентиляции помещений оборудованных АУПТ от спринклерных оросителей;
уменьшение расхода воды на внутреннее пожаротушение до 2,5 л/с объектов оборудованных спринклерными установками АУПТ (использование ПК возможно только на начальной стадии пожара до сработки спринклерных оросителей);
увеличение площади этажа в пределах пожарного отсека надземных, подземных гараж-стоянок по отношению к нормируемой при наличие оборудованных АУПТ (фактическая площадь пожара была ограничена проекцией на пол площади одного автомобиля).